## Sheet1
Bore | Fitting Size | Length | Minimum Length | Working Pressure (BAR) | Safety Factor (MIN) | Bend Radius (MM)
DN12 (1/2”) | ½” | - | 250mm | 70 | 4:01 | 45
DN20 (3/4”) | ¾” | - | 250mm | 64.5 | 4:01 | 70
DN25 (1”) | 1” | - | 250mm | 49 | 4:01 | 85
DN32 (1 ¼” ) | 1 ¼” | - | 250mm | 38 | 4:01 | 105
DN40 (1 ½”) | 1 ½” | - | 250mm | 35 | 4:01 | 130
DN50 (2”) | 2” | - | 250mm | 26 | 4:01 | 160
Temperature Range
-20°C to +400°C
Standards
BSRIA BG4/2004
ISO10380:2003